配电隔离器

适应型号： ZKG-1300S ZKG-1301S ZKG-1390S 输入: 4~20mA 输出: 4~20mA, 1~5V , 或其它指定信号。 (输出信号以订货时选定的为准，参见产品标签或机壳上印制的数据)

注意事项

■额定输入电压及范围

( 此仪表(隔离器)采用24VDC直流电源供电，严禁使用220V交流电源。

( 电源电压范围20~30VDC。

■工作环境

( 请将此仪表(隔离器)安装在安全场所。

( 仪表的防护等级为IP20 (IEC 60529 / EN 60529), 适合在清洁、干燥的环境内使用。

• 环境温度为-20～60℃(连续工作)，相对湿度为5～95%RH(无冷凝)，以确保仪表有足够的使用寿命。

■安全措施

( 当你安装或拆卸仪表时，请先关闭电源并断开信号输入以确保安全。

( 不要给仪表施加超过其设计能力的负荷。

( 严禁私自拆装仪表或更改电路器件, 防止仪表失效或发生故障。

( 如果出现仪表损坏、不当负荷或者功能故障时，要将仪表停机，并立即撤出。

■ 布线

• 仪表的接线电缆应远离电磁干扰源 (例如: 继电器驱动电缆、高频线等)。不能将接线电缆与电磁干扰源安装在同一管道内。

• 接线电缆采用截面为0.5~2.5mm²的单芯或者多芯电缆，接线电缆的绝缘强度应大于500V。

产品概述

( 该隔离器适用于给现场变送器提供隔离的直流电源，并接受来自该变送器的电流信号输入, 也适用于电流源信号输入。经过隔离、干扰抑制等处理后，向控制系统或其它仪表输出标准的电流或电压信号。

( 单通道，一路输入，一路输出。输入--输出--电源之间电压型磁隔离。

( 输入信号4~20mA。

( 输出信号4~20mA, 1~5V , 或其它指定信号。

(输出信号以订货时选定的为准，参见产品标签或机壳上印制的数据)。

(该隔离器采用独立的直流电源供电，供电电压范围20~30VDC。

(电源消耗或其他功能性指标参见本说明书中的“技术数据”。

(插装式结构。表头与底座之间采用插拔方式进行连接，接线端子布置在底座的两端，端子接线由M3螺丝紧固连接。

(采用35mm DIN标准导轨卡式安装。

结构/外形尺寸

( 小型插拔式结构，外形尺寸25×80×80(mm)

图A  结构和外形尺寸图

安装

( 安装在安全场所, 并满足仪表

技术规格所要求的环境条件。

( 可以卡装在标准的35mmDIN

导轨上(见图B)。导轨应符合标准

号为:GB / T19334-2003的国家

标准中 TH35-7.5型导轨的尺寸

规范。该标准等同于国际电工委

员会IEC60715-1981的国际标准。

( 安装必须稳定牢固。建议使用

导轨堵头防止仪表安装在导轨上

滑动和安装不稳。可以密集安装。

■ 安装在导轨上的方法(见图C,安装在DIN导轨上示意图)

①把仪表的安装卡口的上端钩挂在标准的DIN导轨上；

②按压仪表下部向导轨方向推进，使仪表的安装卡口完全嵌在DIN导轨上；

③按压安装锁紧卡，使其锁住DIN导轨。

■ 从导轨上拆卸的方法(见图D, 拆卸示意图)

①用一字头螺丝刀(刀口宽度≤3mm)插入仪表的安装锁紧卡；

②稍用力撬开安装锁紧卡，使仪表的安装锁紧卡脱离导轨；

③把仪表从导轨上取出。

图C 安装在DIN导轨上示意图          图D  从导轨上拆卸示意图

端子接线

( 接线电缆采用截面为0.5~2.5mm²的单芯或者多芯电缆，剥去电缆防护层的线芯长度约为6~8mm。

( 建议使用管状预绝缘端头套在已剥去电缆防护层的线芯上(见图E),并用压线钳将管状预绝缘端头的小头端(插入端子接线孔中的导电部分)压成四边形或者六边形。使用管状预绝缘端头的突出优点: 在接线位紧密相邻时,它能提高绝缘安全度并可防止电缆线芯分叉。电缆连接也更容易插入端子接线孔中。

( 端子接线由M3螺丝紧固连接(见图F)。请参照端子接线图进行连接(见图G)。

( 辅助电源端子供电时, 建议电源线不要剪断, 使之形成电源母线，每台单表应在母线上单独取电，防止电源线中断，同时减少因接触电阻产生的电源线压降。

图E 套有管状预绝缘端头的电缆图F螺丝紧固连接示意图

图G端子接线图

技术数据

| 输入 |  |
| --- | --- |
| 输入信号 | 4~20mA |
| 配电电压 | ( 常规配电电压：≥18V (at 20mA) ( 高配电电压：≥22V (at 20mA) (以订货时选定的为准，参见产品标签或机壳上印制的数据)。 |
| 输入阻抗 | 25Ω |
| 最大输入电流 | 24mA |
| 输出 |  |
| 输出信号 | 4~20mA , 1~5V , 或其它指定信号。 (输出信号以订货时选定的为准，参见产品标签或机壳上印制的数据)。 |
| 负载电阻 | (电流 4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认) (电压 1~5V 输出时, ≥100KΩ |
| 输出纹波 | <10mV p-p |
| 供电电源 |  |
| 供电电压范围 | 20~30VDC |
| 额定供电电压 | 24VDC |
| 最大电流消耗 | ( 配电器操作(端子1-2): <40mA ( 隔离器操作(端子2-3): <22mA |
| 常规综合参数 |  |
| 标准精度 | 典型值±0. 1% FS |
| 温度漂移 | ±0.015% / ℃ |
| 响应时间 | <10ms |
| 隔离能力 | 输入--输出--电源之间：1.5KV，1min ,50Hz |
| 绝缘电阻 | 输入-输出-电源之间：≥100MΩ/500VDC |
| 保护参数 | (上电冲击保护，上电缓启动＞20ms (电源反接保护，反接电压-30V (配电保护，配电输出钳位电流28mA(±4mA) (输出保护： a. 电流4~20mA输出时, 输出钳位电流24mA(典型值); b. 电压1~5V输出时，输出钳位电压5.5V。 (端口误接和浪涌冲击保护: a. 电源-输入-输出自身回路的两个端口之间，可承受外回路电压<±24V。 b. 输入-输出-电源三者之间, 可承受1500V有效值/1分钟，不损坏。 c. 端子误接形成的短路或开路，不损坏。 |
| 环境温度范围 | -20~＋60℃(连续工作)； -40~＋80℃ (存放或运输) |
| 环境湿度范围 | 5~95％RH (无冷凝) |
| 电磁兼容性 | 符合89/336/EEC,IEC/EN61000相关要求 |
| LED指示 | 绿色LED (电源指示) |
| 外壳材质 | PC(聚碳酸酯)+PPT材料 |
| 防护等级 | IP20 |
| 外形尺寸 | 25(宽)×80(高)×80(深)mm |
| 整机重量 | 约85g |
| 安装方式 | 标准35mmDIN导轨卡式安装 |
| 接线电缆(截面) | 0.5~2.5(mm²)单芯线或多芯线 |
| 连接类型 | M3螺丝紧固连接 |
| 适合连接的现场设备 | 二线制变送器、电流源 |
| 认证 |  |
| CE 认证 | 符合CE标准 |

# Text boxes

图B  标准导轨卡式安装示意图